충청남도의회에서 의결된 충청남도 대기오염물질 배출허용기준에 관한 조례를 다음과 같이 공포한다.

충 청 남 도 지 사	안 희 정

2017년  6월  30일

충청남도 조례 제 4266 호

충청남도 대기오염물질 배출허용기준에 관한 조례

충청남도 대기오염물질 배출허용기준에 관한 조례를 다음과 같이 제정한다.

제1조(목적) 이 조례는「대기환경보전법」제16조제3항 및「충청남도환경기본조례」제13조제1항에 따라 충청남도 대기오염물질 배출시설에 대해 강화된 배출허용기준을 설정하여 도민의 건강보호와 쾌적한 환경을 조성함을 목적으로 한다.

제2조(배출허용기준)「대기환경보전법」제16조제3항에 따른 대기오염물질 배출시설의 강화된 배출허용기준은 별표와 같다.

부 칙

이 조례는 2017년 7월 1일부터 시행한다.

[별표]

충청남도 대기오염물질 배출허용기준(안 제2조 관련)

오염물질	배출시설	대상시설	적용시기 및 배출허용기준
황산화물 (SO2로서) (ppm)	1. 발전시설 중 고체연료사용시설 (설비용량 100MW 이상)
	가. 1996년 6월 30일 이전 설치시설	보령 3~6호기, 당진 1,3,4호기, 태안 1~4호기	2021년 1월 1일 부터 60(6) 이하 2023년 1월 1일 부터 25(6) 이하
		보령 1~2호기 당진 2, 5~8호기, 태안 5~8호기	2021년 1월 1일 부터 60(6) 이하 2026년 1월 1일 부터 25(6) 이하
	나. 1996년 7월 1일 이후 설치시설	보령 7~8호기	2021년 1월 1일 부터 48(6) 이하 2026년 1월 1일 부터 25(6) 이하
		신보령 1~2호기, 태안 9~10호기, 당진 9~10호기,	2026년 1월 1일 부터 25(6) 이하
	다. 2015년 1월 1일 이후 설치시설	신서천 1호기 당진에코 1~2호기	25(6) 이하
질소산화물 (NO2로서) (ppm)	1. 발전시설 중 고체연료사용시설 (설비용량 100MW 이상)
	가. 1996년 6월 30일 이전 설치시설	보령 3~6호기, 당진 1,3,4호기, 태안 1~4호기	2021년 1월 1일 부터 84(6) 이하 2023년 1월 1일 부터 15(6) 이하
		보령 1~2호기 당진 2, 5~8호기, 태안 5~8호기	2021년 1월 1일 부터 84(6) 이하 2026년 1월 1일 부터 15(6) 이하
	나. 1996년 7월 1일 이후 설치시설	보령 7~8호기	2021년 1월 1일 부터 42(6) 이하 2026년 1월 1일 부터 15(6) 이하
		신보령 1~2호기, 태안 9~10호기, 당진 9~10호기,	2026년 1월 1일 부터 15(6) 이하
	다. 2015년 1월 1일 이후 설치시설	신서천 1호기 당진에코 1~2호기	15(6) 이하

오염물질	배출시설	대상시설	적용시기 및 배출허용기준
먼지 (㎎/S㎥)	1. 발전시설 중 고체연료사용시설 (설비용량 100MW 이상)
	가. 2001년 6월 30일 이전 설치시설	보령 3~6호기, 당진 1,3,4호기, 태안 1~4호기	2021년 1월 1일 부터 15(6) 이하 2023년 1월 1일 부터 5(6) 이하
		보령 1~2호기 당진 2, 5~8호기, 태안 5~8호기	2021년 1월 1일 부터 15(6) 이하 2026년 1월 1일 부터 5(6) 이하
	나. 2001년 7월 1일 이후 설치시설	보령 7~8호기	2021년 1월 1일 부터 12(6) 이하 2026년 1월 1일 부터 5(6) 이하
		신보령 1~2호기, 태안 9~10호기, 당진 9~10호기,	2026년 1월 1일 부터 5(6) 이하
	다. 2015년 1월 1일 이후 설치시설	신서천 1호기 당진에코 1~2호기	5(6) 이하

비고 1. 배출시설이라 함은 「대기환경보전법」제23조의 규정에 의한 배출

시설의 설치  허가 (또는 신고) 대상시설을 말한다.

2. 배출허용기준란의 ( )는 표준산소농도(O2의 백분율)를 말한다.

3. 배출시설란에서 "이전 설치시설"이란 해당 연월일 이전에 배출시설을 설치 중인 시설 및 환경영향평가협의를 요청한 시설을 말하며, "이후 설치시설"이란 해당 연월일 이후에 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 시설 및 환경영향평가협의를 요청한 시설을 말한다. 다만, 2015년 1월 1일 이후부터 신규로 설치되는 대기오염물질 배출시설은 해당 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 연월일을 기준으로 한다.

4. 각 오염물질별“다. 2015년 1월 1일 이후 설치시설” 중 조례 시행일 이후 신규로 설치되는 시설(증설, 개축하는 시설 포함)은 황산화물(SO2로서) 15(6)ppm 이하, 질소산화물(NO2로서) 10(6)ppm 이하, 먼지 5(6)㎎/S㎥ 이하를 각 적용한다.

5. 2018년 12월 31일까지 폐쇄하는 시설은 제외한다.